## 光伏发电项目施工进度情况汇总
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 亿晶 | 260Wp | 多晶 | 87780
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 13965根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1、电控楼室内刮白；2、光伏区4台桩机打桩，2台拖拉机倒运桩；3、光伏区8#-10#箱逆变基础打桩完成，1-2#箱逆变基础钢筋绑扎砼浇筑完成，3#-4#箱逆变基础脚手架架设，模板安装。4、围墙垫层施工。 | 逆变器 | 上能 | 2*500KW | 箱式 | 19
|  | 完成情况 |  | 14.3% | [5 empty] | 箱变 | 开泰/奥克斯 | 1250KVA | 双分裂 | 19
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 19组
|  | 完成情况 |  | 10% | [5 empty] | 建设单位： | 宜城晶盛光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 深圳大族能联新能源科技股份有限公司
|  | 完成情况 |  | 51% | [5 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 1、电控楼二次室、监控室吊顶；2、光伏区5台桩机打桩，2台拖拉机倒运桩；3、光伏区5#-6#箱逆变基础打模板支架，1-2#箱逆变基础养护，3#-4#箱逆变基础模板安装完成。4、围墙砌筑。5、外线挂线施工 | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 58% | [5 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 分包单位： | 通州四建、中亚电力、宜城兴宜
|  | 完成情况 |  | 35%
| 场区道路 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  |  |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，高空作业防护措施必须到位，危险部位必须有防护措施；2、特殊作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、本项目距离居民区不远，必须做好安全全宣传工作，防止无关人员随意进入现场。4、光伏区各种车辆较多注意交通安全。
|  | 完成情况 |  | %
| 门卫室 | 工程总量 |  | 无
|  | 完成情况 |  | %
| 围墙 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 1%
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 取消 |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 1、管理区40人；2、光伏区550桩机2台，450桩机1台，330桩机1台，240桩机1台，铲车1辆，挖掘机2辆，汽车吊2辆，GPS一套，水准仪一台，经纬仪一台，拖拉机2台；3、光伏区56人作业。
|  | 完成情况 |  | %
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 组件安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 需协调事项 |  |  | 1、光伏区打桩机设备数量不足；2、光伏区图纸不全；3、避雷针取消，建议咨询当地供电部门许可。5、光伏区应先保证19台箱逆变基础桩施工。6、桩机故障率较高，工作效率低。7、璞河变电站施工时间不确定。
| 汇流箱安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 逆变器安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 箱变安装 | 工程总量 |  |  | 收 工 会 | 今日工作总结 |  |  | 1、综合楼室内抹灰完成100%，电控楼刮白100%，光伏区PHC管桩打桩完成约14.3%；2、打桩410根，累计2000根。3、围墙基础垫层施工50%，围墙砌筑10%。4、今日施工现场未发生任何质量安全事故。、
|  | 完成情况 |  | %
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 明日工作计划 |  |  | 1、严格检查施工质量，安全文明施工；积极督促施工单位增加人员、设备，要求施工单位报审调整后的进度计划（因工期严重滞后）。2、要求总单位协调好道路运输工作，不能影响施工设备及材料的进场。3、支架试安装完成一个组串，强度偏低，有一点晃动，正着手解决，支架未安装。4、施工单位明天进行3#-4#箱逆变基础砼浇筑施工。
| 光伏电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 控制电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 存在的问题及困难 |  |  | 施工现场管理人员（备案项目经理、安全员）不到位，吊车司机、司索、现场特种车辆操作人员资格未报监理。
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 无
|  | 完成情况 |  | %
| 母线安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 施工单位3月1日向监理报审包括进度计划的资料，施工滞后，外线：挂线滞后7天，璞河变电所改造滞后2天。光伏区桩施工工期35天，桩量共13965根，每天399根，计划应完成4389根，实际2000，滞后6天。土建：箱逆变基础滞后3天，升压站防雷接地滞后5天。
| 控制柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 无功补偿设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 详细到货情况/ 需要总部汇报事项 |  |  | 固特基桩及建华桩进场430根，现场检查观感质量均符合设计要求，累计3137根。支架进场一批(2MW)。桥架进场（工艺粗糙，厂家派人处理）。电缆进场累计3批；汇流箱支架进场。
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 计算机监控设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 通信系统设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2016-02-21
| 调试工作 | 工程总量 |  |  |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证 |  | 未报
| 架线 | 工程总量 |  |  |  |  | 消防、环保试生产初步意见 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | 17% |  |  | 质量受监、质监报告 |  | 未报
| 对端改造 | 工程总量 |  |  |  |  | 安全评价报告 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 电力业务许可证 |  | 未报
| 保护调试 | 工程总量 |  |  |  |  | 并网调度协议、购售电合同 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 物价局批复 |  | 未报
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人： 李维军 |  |  |  | 日期：2016-03-02
| 电力公司进场 | [7 empty] | 外线架设
|  | 箱逆变器基础模板施工 | [6 empty] | 打桩施工