## 光伏发电项目施工进度情况汇总
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 亿晶 | 260Wp | 多晶 | 87780
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 13965根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1、配电楼室内腻子砂纸打磨，综合楼地坪垫层施工完成；2、光伏区6台桩机打桩，2台拖拉机倒运桩；3、支架倒运；4、支架安装2组。5、配电楼穿线。 | 逆变器 | 上能 | 2*500KW | 箱式 | 19
|  | 完成情况 |  | 32.5% | [5 empty] | 箱变 | 开泰/奥克斯 | 1250KVA | 双分裂 | 19
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 19组
|  | 完成情况 |  | 35% | [5 empty] | 建设单位： | 宜城晶盛光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 深圳大族能联新能源科技股份有限公司
|  | 完成情况 |  | 70% | [5 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 1、综合楼女儿墙抹灰，围墙砌筑，围墙基础开挖，配电楼设备基础槽钢焊接；2、光伏区6台桩机打桩，2台拖拉机倒运桩；3、支架倒运；4、支架安装2个组串。5、箱逆变模板安装。 | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 70% | [5 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 分包单位：
|  | 完成情况 |  | 40%
| 场区道路 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  |  |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，高空作业防护措施必须到位，危险部位必须有防护措施；2、特殊作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、本项目距离居民区不远，必须做好安全全宣传工作，防止无关人员随意进入现场。4、光伏区各种车辆较多注意交通安全。
|  | 完成情况 |  | 10%
| 门卫室 | 工程总量 |  | 无
|  | 完成情况 |  | %
| 围墙 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 40%
| 避雷针安装 | 工程总量 |  |  |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 1、光伏区550桩机2台，450桩机2台，330桩机1台，240桩机1台；铲车1辆，挖掘机2辆，汽车吊2辆，拖拉机2台；GPS一套，水准仪2台，经纬仪2台；施工人员65人。2、管理区施工人员30人。
|  | 完成情况 |  | %
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 组件安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 需协调事项 |  |  | 1、光伏区打桩机设备6台偏少，监理沟通打桩单位，打桩单位正在联系桩机，进场时间不确定；2、璞河变电站二次通讯设备为订货；3、光伏区箱逆变基础土建施工，人员少，进度滞后，已经电话沟通，下发工作联系单要求其增加人员。
| 汇流箱安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 逆变器安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 箱变安装 | 工程总量 |  |  | 收 工 会 | 今日工作总结 |  |  | 1、管理区围墙完成50%；2、配电楼35KV室基础槽钢完成；3、光伏区PHC管桩打桩260根，累计4546根；4、璞河变电站改造土建开始施工，3月18日完成土建施工开始安装一次设备，二次通讯设备未订货。5、支架开始安装；6、箱逆变基础由于道路问题未浇筑。7、现场未发生质量安全事故。8、17:00召开进度会议，施工单位汇报进度情况及采取措施。
|  | 完成情况 |  | %
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 明日工作计划 |  |  | 1、严格检查施工质量，安全文明施工；积极督促施工单位增加人员、设备。2、要求总包单位协调好道路运输工作，不能影响施工设备及材料的进场。3、施工单位明天完成7#-10#箱逆变基础砼浇筑，11#-15#模板支护完成，16#-19#模板安装。4、管理区围墙砌筑。5、光伏区打桩、支架安装，接地沟开挖。
| 光伏电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 控制电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、由于下雨，道路湿滑，进度影响大；2、光伏区烂泥内施工，桩机施工困难大；3、外线施工，监理积极与施工单位协调沟通，争取尽快完工，询问璞河变电站改造，土建开始施工，一次设备进场，二次设备及通讯设备为订货；4、组件到货时间不确定，将对3月31日10MW并网构成不利影响。5、由于下雨原定3月8日施工的外线16#-18#挂线施工未完成，定于3月15日开始施工。
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 无
|  | 完成情况 |  | %
| 母线安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 施工单位3月1日向监理报审包括进度计划的资料，施工滞后，璞河变电所改造滞后4天。光伏区桩施工工期35天，桩量共13965根，每天399根，计划应完成7681根，实际4546根，滞后8天。土建：箱逆变基础滞后9天，升压站防雷接地滞后8天。（上电和监理与EPC沟通后要求加机械加人手和有效的工作时间）
| 控制柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 无功补偿设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 10%
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 详细到货情况/ 需要总部汇报事项 |  |  | 由于下雨固特基桩及建华桩256根进场，现场检查观感质量均符合设计要求，累计5782根。支架进场一批(2MW)。桥架进场2批（工艺粗糙，厂家派人处理）。电缆进场累计3批；汇流箱支架进场。汇流箱进场49台，35KV厂用变进场，SVG进场,奥克斯箱式变压器进场9台。
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 计算机监控设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 通信系统设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2016-02-21
| 调试工作 | 工程总量 |  |  |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证 |  | 未报
| 架线 | 工程总量 |  |  |  |  | 消防、环保试生产初步意见 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | 70% |  |  | 质量受监、质监报告 |  | 未报
| 对端改造 | 工程总量 |  |  |  |  | 安全评价报告 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | 10% |  |  | 电力业务许可证 |  | 未报
| 保护调试 | 工程总量 |  |  |  |  | 并网调度协议、购售电合同 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 物价局批复 |  | 未报
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人： 李维军 |  |  |  | 日期：2016-03-11
| 光伏区打桩 | [5 empty] | 支架安装
| 管理区围墙砌筑 | [5 empty] | 璞河变土建施工