## 光伏发电项目施工进度情况汇总
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 亿晶 | 260Wp | 多晶 | 87780
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 13965根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1、管理区围墙砌筑，办公楼地砖铺贴；2、下雨光伏区支架无人施工，桥架施工；3、下午雨停后7台桩机打桩，2台拖拉机运桩，支架场内运输。4、升压站二次室控制柜就位4台。 | 逆变器 | 上能 | 2*500KW | 箱式 | 19
|  | 完成情况 |  | 52% | [5 empty] | 箱变 | 泰开/奥克斯 | 1250KVA | 双分裂 | 19
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 19组
|  | 完成情况 |  | 100% | [5 empty] | 建设单位： | 宜城晶盛光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 深圳大族能联新能源科技股份有限公司
|  | 完成情况 |  | 70% | [5 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 1、管理区围墙砌筑，办公楼地砖铺贴；2、光伏区支架施工，桥架施工；3、7台桩机打桩，2台拖拉机运桩，支架场内运输;4、升压站二次室控制柜就位10台;5、35KV厂用变、SVG变压器35KV电缆敷设；6、箱逆变平台便桥施工。 | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 70% | [5 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 分包单位：
|  | 完成情况 |  | 40%
| 场区道路 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  |  |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，高空作业防护措施到位，危险部位有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、车辆较多，注意交通安全。
|  | 完成情况 |  | 10%
| 门卫室 | 工程总量 |  | 无
|  | 完成情况 |  | %
| 围墙 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 70%
| 避雷针安装 | 工程总量 |  |  |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 1、光伏区550桩机2台，450桩机2台，330桩机2台，240桩机1台；铲车2辆，挖掘机3辆，汽车吊3辆，拖拉机2台；GPS一套，水准仪2台，经纬仪2台；施工人员45人。2、管理区施工人员45人，铲车1台，搅拌机2台。
|  | 完成情况 |  | 20%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 1995
|  | 完成情况 |  | 5%
| 组件安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 需协调事项 |  |  | 1、光伏区桩机到场7台；2、璞河变电站二次通讯设备已订货，经联系获知蒲河变改造完成时间大概4月7日；3、资料上报滞后。
| 汇流箱安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 19
|  | 完成情况 |  | 52.6%
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 19 | 收 工 会 | 今日工作总结 |  |  | 1、管理区围墙完成80%，办公楼外墙保温完成。地砖铺贴完成40%；2、光伏区PHC管桩打桩470根，累计7259根；3、璞河变电站改造土建施工完成，设备安装大概4月7日左右完成；4、支架调整，累计完成106组；5、现场未发生质量安全事故。
|  | 完成情况 |  | 52.6%
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 明日工作计划 |  |  | 1、严格检查施工质量，安全文明施工；积极督促施工单位增加人员、设备。2、要求总包单位协调好道路运输工作，不能影响施工设备及材料的进场。3、光伏区打桩、支架安装，接地沟开挖。4、组件安装。
| 光伏电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 控制电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、光伏区进入到烂泥内施工，桩机施工困难大；2、璞河变电站改造，设备安装大概4月7日完成；3、由于协调问题，发生进场道路被阻现象，已经与总包沟通，现阻路问题已解决，场外道路畅通。4、升压站设备进场滞后。5、接地铜包钢至今未进场。6、施工人员少。
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 无
|  | 完成情况 |  | %
| 母线安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 高压柜7台，低压柜5台
|  | 完成情况 |  | % |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 施工单位3月1日向监理报审包括进度计划的资料，施工滞后，璞河变改造，完成时间大概4月7日左右。光伏区桩施工工期35天，桩量共13965根，每天399根，计划应完成10075根，实际7259根，滞后7天。土建：升压站室外工程施工滞后5天，配电楼、办公楼滞后5天（上电和监理与EPC沟通后要求加机械加人手和有效的工作时间）
| 控制柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 无功补偿设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 30%
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 5
|  | 完成情况 |  | 20% |  | 详细到货情况/ 需要总部汇报事项 |  |  | 今天固特基桩、建华桩、三和桩共进场602根，累计9253根。支架进场一批(1MW)，累计(3MW)。桥架1-6区，13-19区到场。电缆全部到场；汇流箱支架进场。汇流箱进场140台，35KV厂用变进场，SVG进场,奥克斯箱变进场9台，开泰箱变进场10台，逆变器进场19台；视频监控设备到场；组件进场192箱；二次室设备到场14台，监控室设备到齐。
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 计算机监控设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 通信系统设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2016-02-21
| 调试工作 | 工程总量 |  |  |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证 |  | 未报
| 架线 | 工程总量 |  |  |  |  | 消防、环保试生产初步意见 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | 90% |  |  | 质量受监、质监报告 |  | 未报
| 对端改造 | 工程总量 |  |  |  |  | 安全评价报告 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | 10% |  |  | 电力业务许可证 |  | 未报
| 保护调试 | 工程总量 |  |  |  |  | 并网调度协议、购售电合同 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 物价局批复 |  | 未报
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人： 李维军 |  |  |  | 日期：2016-03-18
| 光伏区打桩 | [5 empty] | 管理区围墙砌筑
| 电缆桥架安装 | [5 empty] | 南瑞控制屏就位