## Sheet1
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 亿晶 | 260Wp | 多晶 | 87780
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 13965根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1、办公楼吊顶完成、第二遍刮白施工完；管理区围墙抹灰完；2、光伏区支架施工，桥架施工，组件安装；3、桩机退场，支架场内运输；4、二次室控制电缆接线；5、管理区回填土。6、高压电缆桥架安装。7、电力公司通讯柜体就位；8、11号进12号箱逆变、12号进13号箱逆变35KV电缆架线。 | 逆变器 | 上能 | 2*500KW | 箱式 | 19
|  | 完成情况 |  | 100% | [5 empty] | 箱变 | 泰开/奥克斯 | 1250KVA | 双分裂 | 19
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 19组
|  | 完成情况 |  | 100% | [5 empty] | 建设单位： | 宜城晶盛光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 深圳大族能联新能源科技股份有限公司
|  | 完成情况 |  | 90% | [5 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 下雨全部停工 | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 90% | [5 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 分包单位：
|  | 完成情况 |  | 40%
| 场区道路 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  |  |  | 安全注意事项 |  |  | 1、检查工人临时隹宿周边排水情况，排水畅通，帐缝加固牢靠。2，支架上组件全部安装紧固，地面上的组件全部平堆放。3所有临时用电设施加强安全保护。
|  | 完成情况 |  | 10%
| 门卫室 | 工程总量 |  | 无
|  | 完成情况 |  | %
| 围墙 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 95%
| 避雷针安装 | 工程总量 |  |  |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 1、铲车2辆，挖掘机3辆，汽车吊1辆；
|  | 完成情况 |  | 100%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 1995
|  | 完成情况 |  | 23%（全天支架调 整，没有增加量）
| 组件安装 | 工程总量 |  | 87780
|  | 完成情况 |  | 6.5% |  | 需协调事项 |  |  | 1、支架、组件施工人员少（已与施工单位沟通，近期有人员到场安装组件），接地施工滞后；2、蒲河变改造完成日期不确定；3、资料上报缺项。4、并网手续办理情况不明。5、MC4插头需进场。6、无功补偿设备等缺电缆头需进场；7、桥架托架需进场。
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 266
|  | 完成情况 |  | 8%
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 19
|  | 完成情况 |  | 60%
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 19 | 收 工 会 | 今日工作总结 |  |  | 现场未发生安全事故。
|  | 完成情况 |  | 60%
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 80%（水面以下）
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 19
|  | 完成情况 |  | 30% |  | 明日工作计划 |  |  | 1、严格检查施工质量，安全文明施工；积极督促施工单位增加人员、设备。2、要求总包单位协调好道路运输工作，不能影响施工设备及材料的进场。3、光伏区支架安装，接地沟开挖，组件安装；4、综合房内门安装及屋面施工；5、配电楼开关柜安装调整，电缆敷设及电缆头制作。6、二次室控制电缆接线。7、13号进14号箱逆变、14号进15号、15号进16号箱逆变35KV电缆架线。
| 光伏电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 控制电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、璞河变电站改造，完成时间不确定；2、材料进场滞后。3、支架及组件施工人员少；
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 无
|  | 完成情况 |  | %
| 母线安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 高压柜7台，低压柜5台
|  | 完成情况 |  | 90% |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、璞河变改造，完成时间不确定。2、光伏区桩施工实际完成13965根，3月31日已完成完成。3、支架安装实际完成450组，滞后21天。4、组件安装实际完成130组，滞后15天。5、高低压电缆敷设滞后10天；6、管理区回填，室外雨污水管线滞后10天，配电楼、办公楼3月31日完工。
| 控制柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 90%（差电力公司光差保护柜）
| 无功补偿设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 90%
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 5
|  | 完成情况 |  | 70% |  | 详细到货情况/ 需要总部汇报事项 |  |  | 1、支架2MV量；2、3*35+1*16电缆：100M;4*10电缆100M; 3*70电缆1200M。
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 100%
| 计算机监控设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 通信系统设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2016-02-21
| 调试工作 | 工程总量 |  |  |  |  | 首个光伏发电单元开始安装 |  | 2016-03-21
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证 |  | 未报
| 架线 | 工程总量 |  |  |  |  | 消防、环保试生产初步意见 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | 90% |  |  | 质量受监、质监报告 |  | 未报
| 对端改造 | 工程总量 |  |  |  |  | 安全评价报告 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | 25% |  |  | 电力业务许可证 |  | 未报
| 保护调试 | 工程总量 |  |  |  |  | 并网调度协议、购售电合同 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 物价局批复 |  | 未报
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人： 李维军 |  |  |  | 日期：2016-04-03
支架安装
1—4区支架和组件完成场景图