监　理　日　志（       ）

日期：2017年　1　月　7　日　                        天气:阴

星期： 六　　                     　                 气温:　-3°

工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 在巡查过程中发现中压块、边压块有个别漏上的。 - 在巡查过程中发现有一部分组件安装歪斜要求立即整改。 - 在巡查过程中发现电缆桥架固定螺丝与图纸不符需要整改。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 第一工作面安装组件62箱。 - 安装电缆桥架。 - 接地线剪切、压线鼻子。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 马继超 |  |
| 记录人:马继超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |