监　理　日　志（       ）

日期：2017年　2　月　18日　                         天气: 晴

星期： 六  　　　                     　             气温:　-4°-7°

工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 对第一工作面进行排查，发现夹具未上紧及未装的、电缆桥架固定盖板的钩子有部分掉落。 - 对第四工作面组件接地完成部分进行检查发现有个别脱落。 - 在巡视过程中第二屋面马道夹具未上紧. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 世源科技工程有限公司 | - 第二屋面电缆桥架盖板安装及检修马道的安装. - 第四屋面接地线全部安装完成. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 马继超、张赟 |  |
| 记录人: 马继超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |