**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　2月　23　日　 天气: 晴

星期：四　 　 气温:　-2°—8°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查第一及第二工作面环网接地安装工作，发现不符合焊 接要求而且未进行防锈处理。 2. 检查汇流箱接地工作。 3. 检查支架接地安装工作。 4. 在巡查过程中发现桥架与穿线管之间未连接紧，对电缆造成损伤。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 世源科技工程有限公司 | 1. 第一及第二工作面的环网接地安装。 2. 第四及第二工作面的支架接地安装。 3. 对第一、第二工作面施工造成的垃圾进行清理。 4. 第二屋面的汇流箱接地安装。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |
|  | | | |  |

****

****

****

