监　理　日　记（       ）

日期：　　2016　年　2　月　28　日　　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   气温：　-14-1°

工程名称:  内蒙古清佑新源10MW光伏发电扶贫项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、12#组件线缆穿管完成100% - 2、11# 12#汇流箱安装完成100%。 - 3、11# 12# 方正接地上引完成90%。 - 4、11#组件安装13% 12#组件安装完成60% - 5、12#MC4接头完成量50%其他未做 - 6、发现12#大石头侧面线缆沟较浅，要求整改 - 现场抽查所施工项目12#大石头出线缆套管敷设太浅，达不到要求，要求整改，其他均满足 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包 单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏华能 | 1、组件安装人员24人。 2、组件电缆铺设及接地人员20人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈 渝 宿春宇 |  |
| 记录人:陈 渝 |  |  |  | 总监理工程师:李全忠 |

江苏省建设厅监制