监　理　日　记（       ）

日期：　　2017　年　3　月　2　日　　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   气温：　-4-2°

工程名称:  内蒙古清佑新源10MW光伏发电扶贫项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、13#直流电缆敷设完成100% - 2、13#通讯电缆敷设完成100%。 - 3、11#光伏线缆穿管完成30%。 - 4、11#12#接地上引接地完成50% - 5、发现13#电缆敷设不符合设计要求，回填时，石子太多容易损坏电缆，缺少细土细沙，部分沟段，深度不够。 - 现场抽查所施工项目13#线缆敷设太浅，回填时石子较多容易损坏电缆，缺少细土，细沙垫底，达不到要求，要求整改，其他均满足 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包 单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏华能 | 1、组件安装人员24人。 2、组件电缆铺设及接地人员20人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈 渝 宿春宇 |  |
| 记录人:陈 渝 |  |  |  | 总监理工程师:李全忠 |

江苏省建设厅监制