**监　理　日　志**

日期：2017年3月 01日 天气：　晴

星期：三 　 气温：　7~21℃

工程名称: 董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（升压站）

| 监理工作情况 |  一、质量情况：1. 综合楼配电房填充墙砌筑检查，水平灰缝砂浆饱满，上下错缝。
2. 接地网辐射检查，接地线与接地棒焊接牢固，水平接地埋深700mm。

3、配电楼电缆沟模板安装检查，沟壁厚200mm，深1200mm宽900mm，支撑钢管对拉螺栓紧固4、事故油池开挖清理检查，油池周围设置防护栏 二、安全情况：现场安全巡视检查，事故油池周围设置防护栏，施工人员佩戴安全用具，电动工具绝缘良好 |
| --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 湖南湘中输变电有限公司 | 1. 综合楼、配电楼填充墙砌筑
2. 事故油池开挖
3. 接地网敷设
4. 配电楼模板安装

  |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **苏振峰** |
| **记录人:孙攀** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |