## Sheet1
光伏发电项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 江苏晶澳 | 270w | 1650*990*35
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 23570组 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1.室内电缆沟除600×600外浇注完成完成率100%，植筋进行中完成率30%，水泵房无施工图暂未施工，gis基础浇注完成，主变架构基础浇注完成； 2、总数330级塔（暂定），已流转完成323基，基础开挖208基，完成130基。基础浇筑11基，累计浇筑48基；3，今日计划放点30组，今日实际放80组，累计放16066组；今日计划钻孔130组，今日实际钻孔198组，累计钻孔13994组；计划浇筑190组，实际浇筑178组，累计浇筑11836组；今日计划安装支架130组，实际安装支架125组，累计安装支架656组；今日计划安装组件60组，实际安装组件52组，累计安装组件102组。4、柘山18平单轴浇筑，检查商品砼配合比，符合要求，现场拉线浇筑，水平方向处于控制范围内，现场浇筑配有发电机，浇筑过程振捣充实；2、辉渠1箱变基础验收，检查钢筋直径、间距、尺寸大小检查结果符合设计要求； 5、新增7固定支架安装，安装倾斜度，平垫弹垫按规范使用；6、在柘山库房抽检验收支架，檩条镀锌层厚度、檩条厚度，檩条长度等测量数据符合设计要求，数据已记录；7、柘山库房、柘山18、金菩村平单轴支架进场验收，抽检镀锌层、厚度、长度符合设计要求，数据已记录；8、针对汇集线路施工进度滞后下发60MW工程处罚单-015.； | 逆变器 | 暂无
|  | 完成情况 |  | 72.99% | [5 empty] | 箱变 | 暂无
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 | [7 empty] | 建设单位： | 安丘市惠永光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 中国核工业二三建设有限公司
|  | 完成情况 |  | 圈梁、构造柱浇筑完成，内粉刷完成，回填完成，脚手架搭设完成，立柱钢筋绑扎完成，主体封顶，室内基础浇筑完成
[10 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 监理工作内容 |  |  | 1、柘山Z16、石埠子1箱变基础验收，现场检查钢筋直径、间距、箱变基础尺寸、钢筋数量，检查结果符合设计要求； 2、石埠子1平单轴浇筑，浇筑前检查平单轴基础尺寸，平单轴钢筋直径、间距、数量，检查结果符合设计要求，浇筑时检查商品砼配合比符合设计要求，现场有发电机，浇筑过程振捣充实、无漏浆、胀模现象；3、石埠子1组件安装倾斜度符合设计要求，部分垫片安装不合格，已要求整改，待复查；4、在中核二三安丘项目部组织第13次监理例会；5、针对升压站设备基础预埋件不符合实际要求，下发60MW工程处罚单-018 | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 配电室砌基础砖完成，圈梁钢筋捆扎完成， 支模完成，浇筑完成，基础粉刷完成，室外回填完成，满堂架完成，配电室封顶，女儿墙砌筑完成，垫层及设备基础底板浇筑完成
调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 暂无 | [5 empty] | 分包单位：
完成情况
| 场区道路 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，危险部位要有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、进场路径远车辆较多，注意交通安全。5、进入施工现场严禁吸烟
完成情况
| 门卫室 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 围墙 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 现场施工人员996人，钻孔机23台，GPS21台，挖掘机15台，（升压站土建队34人；场内集电线路施工队295人）
完成情况
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 877组
| 组件安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 289组 |  | 需协调事项 |  |  | 1、土地流转慢，影响工程进度;
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 暂无 | 收 工 会 | 现场工作总结 |  |  | 1.砌墙完成40%配电室植筋完成50%，室内基础浇筑完成，联合泵房开挖完成50％，svg小基础支模完成； 2、总数330级塔（暂定），已流转完成321基，基础开挖232基，完成156基。基础浇筑19基，累计浇筑80基；3，今日计划放点0组，今日实际放0组，累计放16245组；今日计划钻孔255组，今日实际钻孔250组，累计钻孔14379组；计划浇筑265组，实际浇筑256组，累计浇筑12114组；今日计划安装支架125组，实际安装支架121组，累计安装支架877组；今日计划安装组件120组，实际安装组件119组，累计安装组件289组。
完成情况
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 明日工作计划 |  |  | 1、综合楼墙体砌筑完成80%，联合泵房开挖完成60%，svg小基础支模完成，浇筑。事故油池基础拆模。综合楼基础拆模;2、基础开挖完成5基，浇筑7基；
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 存在的问题及困难 |  |  | 部分土地未流转完成
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 母线安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、土地需协调；2、进场道路修通
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 详细到货情况/ 需要总包方汇报事项 |  |  | 无
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2017.02.12
| 调试工作 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元开始安装 |  | 2017.05.06
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 330 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 已流转完成321基，基础开挖232基，完成156基。基础浇筑19基，累计浇筑80基。
全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  |  |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：
| 图一： | [5 empty] | 图二：
| 图三： | [5 empty] | 图四：