## 监理日报2017.03.05
光伏发电项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 江苏晶澳 | 270w | 1650*990*35
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 23570组 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1.配电室室内抹灰完成98%；配电室东北侧电缆沟施工进行中；综合楼施工生活楼抹灰完成75%，联合水泵房开挖完成100%，gis构架基础浇注完成并拆摸完成100%； 2、已流转完成332基，基础开挖329基，完成301基。基础浇筑8基，累计浇筑232基,组塔9基，累计组塔40基；3，今日计划放点58组，今日实际放360组，累计放16693组；今日计划钻孔74组，今日实际钻孔330组，累计钻孔15587组；计划浇筑135组，实际浇筑122组，累计浇筑13859组；今日计划安装支架435组，实际安装支架426组，累计安装支架4646组；今日计划安装组件215组，实际安装组件280组，累计安装组件2737组。4、石埠子18、石埠子新增16箱变基础浇筑，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求，浇筑过程无胀模、漏浆现象；5、4回路主线17基塔、1回路主线29基塔、4回路主线16基塔、基塔础浇筑，浇筑前验收基塔基础坑尺寸，符合设计要求，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求，浇筑过程无漏浆胀模现象； 6、石埠子23、石埠子18、石埠子22组件安装，施工现场组件搬运正常，无野蛮施工，安装质量基本合格；7、组织召开第15次监理例会；8、柘山库房、庵上库房进场支架抽检金海新源立柱需进行外观处理；9、针对进场支架退场下发80MW监理工程师通知单-013. | 逆变器 | 暂无
|  | 完成情况 |  | 80.81% | [5 empty] | 箱变 | 暂无
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 | [7 empty] | 建设单位： | 安丘市惠利光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 中国核工业二三建设有限公司
|  | 完成情况 |  | 圈梁、构造柱浇筑完成，内粉刷完成，回填完成，脚手架搭设完成，立柱钢筋绑扎完成，主体封顶，室内基础浇筑完成
[10 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 1、石埠子新增16箱变基础浇筑，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求，浇筑过程无胀模、漏浆现象；2、3回路主线2基塔、1回路主线13基塔、1回路主线10基塔、基塔础浇筑，浇筑前验收基塔基础坑尺寸，符合设计要求，检查钢筋直径、间距、数量符合设计要求，浇筑过程无漏浆胀模现象； 3、石埠子26组件安装，施工现场组件搬运正常，无野蛮施工，安装质量基本合格；4、柘山库房、庵上库房进场支架抽检，检查镀锌层厚度、壁厚、长度，检查结果，符合要求；6、下发工程处罚单26、27、28、29. | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 配电室砌基础砖完成，圈梁钢筋捆扎完成， 支模完成，浇筑完成，基础粉刷完成，室外回填完成，满堂架完成，配电室封顶，女儿墙砌筑完成，垫层及设备基础底板浇筑完成
调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 分包单位：
完成情况
| 场区道路 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，危险部位要有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、进场路径远车辆较多，注意交通安全。5、进入施工现场严禁吸烟
完成情况
| 门卫室 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 围墙 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 现场施工人员1420人，钻孔机21台，GPS21台，挖掘机24台，（升压站土建队48人；场内集电线路施工队412人）
完成情况
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 4998组
| 组件安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 3122组 |  | 需协调事项 |  |  | 1、土地流转慢，影响工程进度
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 暂无 | 收 工 会 | 现场工作总结 |  |  | 1.配电室室内抹灰完成；配电室东北侧电缆沟施工进行中完成比35%；电缆支架安装40套；综合楼抹灰完成85%，联合水泵房开挖完成100% ，GIS构架基础浇注完成并拆摸完成，交付电气施工SVG高压电缆敷设完成%； 2、已流转完成332基，基础开挖329基，完成304基。基础浇筑13基，累计浇筑245基,组塔5基，累计组塔45基；3，今日计划放点58组，今日实际放156组，累计放16579组；今日计划钻孔74组，今日实际钻孔224组，累计钻孔15587组；计划浇筑135组，实际浇筑144组，累计浇筑13859组；今日计划安装支架435组，实际安装支架360组，累计安装支架4998组；今日计划安装组件215组，实际安装组件385组，累计安装组件3122组。
完成情况
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 明日工作计划 |  |  | 土建：联合水泵房浇注垫层完成及钢筋下料木工支模准备；生活房抹灰主变油池、中性点基础见缝插针施工，待主变注油完成后续行大力施工；生活楼室内抹灰继续，完成比90%以上。配电室屋面防水施工进行； 电气：主变套管安装及抽真空；接地变电缆敷设；继保室电缆槽盒安装完成；现场卫生清理;2、基础开挖完成10基，浇筑8基，铁塔、电杆组立25
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 存在的问题及困难 |  |  | 部分土地未流转完成
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 母线安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、土地需协调；2、进场道路修通
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 详细到货情况/ 需要总包方汇报事项 |  |  | 无
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2017.02.12
| 调试工作 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元开始安装 |  | 2017.05.06
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 330 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 已流转完成332基，基础开挖329基，完成304基。基础浇筑13基，累计浇筑245基,组塔5基，累计组塔45基
全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  |  |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：
| 图一： | [5 empty] | 图二：
| 图三： | [5 empty] | 图四：