## 监理日报2017.03.05
光伏发电项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 江苏晶澳 | 270w | 1650*990*35
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 23570组 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1. 配电房窗口安装50％，继保室吊顶完成，静电地板安装基本完成，生活楼外保温粘板施工完成、生活楼地面浇筑施工完成，生活楼窗口安装完成，联合泵房墙体钢筋绑扎完成，充氮灭火装置管道安装75%、主变处电缆接线完成70%、GiS处接线完成60%； 2、今日完成0基，累计完成332基，剩余0基。浇筑今日完成5基，累积完成289基，剩余2基，水泥杆总计39基，杆塔组立今日完成23基，累计205基，剩余126基，今日放线：一回路二支线N12-N21正在出线五回路支线N2-N11正在出线；3，现场累计钻孔16743组；现场累计浇筑14854组；累计累计安装支架9390组；累计累计安装组件6569组。1、辉渠1地锚桩浇筑，部分垂直度不符合要求，已要求整改； 2、辉渠2、辉渠6、SXZ-9组件安装，施工现场组件搬运正常，无野蛮施工，安装质量基本合格；3、柘山库房进场支架抽检，检查镀锌层厚度、壁厚、长度，检查结果，符合要求；4、辉渠2、辉渠6、辉渠10电缆沟施工，部分电缆沟存在深度问题，要求整改； | 逆变器 | 暂无
|  | 完成情况 |  | 79.65% | [5 empty] | 箱变 | 暂无
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 | [7 empty] | 建设单位： | 安丘市惠利光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 中国核工业二三建设有限公司
|  | 完成情况 |  | 圈梁、构造柱浇筑完成，内粉刷完成，回填完成，脚手架搭设完成，立柱钢筋绑扎完成，主体封顶，室内基础浇筑完成
[10 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 1、辉渠45支架安装，检查安装倾斜度、螺栓紧固，检查结果符合要求；2、石埠子5、石埠子22、官庄2组件安装，安装压块、双刺垫片符合要求，施工现场组件搬运正常，无野蛮施工，安装质量基本合格；3、柘山库房进场支架抽检，检查镀锌层厚度、壁厚、长度，检查结果，符合要求； | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 配电室砌基础砖完成，圈梁钢筋捆扎完成， 支模完成，浇筑完成，基础粉刷完成，室外回填完成，满堂架完成，配电室封顶，女儿墙砌筑完成，垫层及设备基础底板浇筑完成
调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 分包单位：
完成情况
| 场区道路 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，危险部位要有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、进场路径远车辆较多，注意交通安全。5、进入施工现场严禁吸烟
完成情况
| 门卫室 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 围墙 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 暂无 |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 现场施工人员1864人，钻孔机21台，GPS21台，挖掘机24台，（升压站土建队28人；场内集电线路施工队463人）
完成情况
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 9390组
| 组件安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 7185组 |  | 需协调事项 |  |  | 1、土地流转慢，影响工程进度
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 暂无 | 收 工 会 | 现场工作总结 |  |  | 1. 配电房窗扇安装40％，继保室吊顶完成；主变支墩完成，生活楼外保温抗裂砂浆施工完成，生活楼地面浇筑施工完成，生活楼窗扇安装完成，联合泵房基础砼浇筑完成，主变中性点接线完成，风冷控制箱接线完成60%；充氮灭火装置管道安装完成，油池内槽盒敷设完成，管母室外支架安装，gis控制柜接线完成；室外设备接地完成90%%； 2、今日完成0基，累计完成332基，剩余0基。浇筑今日完成0基，累积完成289基，剩余2基，水泥杆总计39基，杆塔组立今日完成24基，累计229基，剩余102基；3，现场累计钻孔16743组；现场累计浇筑15246组；累计累计安装支架9390组；累计累计安装组件7185组。
完成情况
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 明日工作计划 |  |  | 1、土建: 联合泵房墙体支模浇筑（约40立方），生活楼外墙涂料第一遍涂抹完成，生活楼配电房窗扇安装完成，公共卫生间抹灰完成，主变格栅板安装、主变卵石铺注完成，围栏基础施工； 电气：SVG接线，主变接线，GiS抽真空；蓄电池送电1组，继保室后台调试；35kv盘柜试验；室外主网接地； 2、组塔25基，放线22基。
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 存在的问题及困难 |  |  | 部分土地未流转完成
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 母线安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、土地需协调；2、进场道路修通
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  |  | 详细到货情况/ 需要总包方汇报事项 |  |  | 无
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
完成情况
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  |  | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2017.02.12
| 调试工作 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 首个光伏发电单元开始安装 |  | 2017.05.06
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 330 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 今日完成0基，累计完成332基，剩余0基。浇筑今日完成0基，累积完成289基，剩余2基，水泥杆总计39基，杆塔组立今日完成24基，累计229基，剩余102基
全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  |  |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 暂无 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  |  |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：
图一： | [6 empty] | 图二：
图三： | [6 empty] | 图四：