## 监理日报2017.03.05
光伏发电项目监理工作日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 晶奥 | 270w |  | 140mw
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 23570组 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1. 现场累计钻孔20377组；现场累计浇筑20337组；累计安装支架21500组；累计安装组件21400组。2.升压站路牙石敷设及填缝。3.石埠子27新增地块平整支架基础；85#箱变低压侧电缆接线；箱变悬挑板浇筑。4.石埠子4回路10#（47）安装跌落开关；石埠子四回路4支线06#（15）安装跌落开关。5.石埠子17新增整改完成（监控基础、地锚桩）。6.SXZ-1地锚桩基础浇筑；光伏区监控杆基础不合格。7.SXZ-11发现：监控杆基础不合格，逆变器直流电缆未进行防火封堵，预埋件生锈未防腐；电桥架未做防火封堵；接地线未连接。以上问题已通知总包整改。 | 逆变器 | 华为 | PVB |  | 2800台
|  | 完成情况 |  | 94% | [5 empty] | 箱变 | 山东吉迪 | 1600KVA |  | 143台
| 箱变基础 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100% | [5 empty] | 建设单位： | 安丘市惠永光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 |  | 100% | [5 empty] | 施工单位： | 中国核工业二三建设有限公司
|  | 完成情况 |  | 100% | [5 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  | 100% |  | 今日工作安排 |  |  | 1.检查开关站施工以及施工后消缺情况。2.柘山地区、石埠子地区巡视检查。3.辉渠巡视检查。 | 运维单位： | 安丘市安迅运维有限公司
|  | 完成情况 |  | 100% | [5 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100%
| 场区道路 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 95%
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 100% |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，危险部位要有防护措施；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、进场路径远车辆较多，注意交通安全。5、进入施工现场严禁吸烟
|  | 完成情况 |  | 100%
| 门卫室 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  | 100%
| 围栏 | 工程总量 |  | 118520米
|  | 完成情况 |  | 82%
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 两基 |  | 劳动力安排/现场器具情况 |  |  | 现场施工人员40人，钻孔机5台，GPS11台，挖掘机5台，装载机5台（升压站土建队20人；场内集电线路施工队50人）
|  | 完成情况 |  | 100%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 90%
| 组件安装 | 工程总量 |  | 23570组
|  | 完成情况 |  | 88% |  | 需协调事项 |  |  | 1、土地流转慢，影响工程进度;
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 100%
完成情况
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 100%
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 145台 | 收 工 会 | 现场工作总结 |  |  | 2.对于光伏区整改消缺的抓住质量通病，继续跟踪检查。3.开关站整改消缺严把质量关，要求总包必须按照设计及规范要求施工。
|  | 完成情况 |  | 100%
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 100%
完成情况
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  |  |  | 明日工作计划 |  |  | 土建：消缺施工 电气：消缺施工，并网区域巡检，子系统并网
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 100%
完成情况
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 95.2%
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 暂无
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、土地流转慢，影响工程进度； 2.道路.树木存在问题，影响工程进度。
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100%
| 母线安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100%
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、土地需协调；2、进场道路修通
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100%
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100%
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 详细到货情况/ 需要总包方汇报事项 |  |  | 无
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100%
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100%
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 暂未完成 | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2017.02.12
| 调试工作 | 工程总量 |  | 100% |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 升压站开始受电 |  | 2017.07.04
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 100% |  |  | 首个光伏发电单元发电 |  | 2017.07.05
|  | 完成情况 |  | 累计完成332基（已完成），剩余0基。浇筑今日完成0基，累积完成293基，剩余0基，水泥杆总计39基，杆塔组立今日完成0基，累计332基，剩余0基，今日拉线：放线0基，累计332基 |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行 |  | 2017.07.05
| 水泥杆塔组立 | 工程总量 |  | 累计完成332基（已完成），剩余0基。浇筑今日完成0基，累积完成293基，剩余0基，水泥杆总计39基，杆塔组立今日完成0基，累计332基，剩余0基，今日拉线：放线0基，累计332基 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 集电线路 | 工程总量 |  | 332基 |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 100% |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 100% |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：
| 图一： | [5 empty] | 图二：