监　理　日　志

日期：2017年　06月　21日                               天气：　多云

星期：星期三                                    　     气温： 23°~29°c

工程名称:  苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | 1、防雷接地焊接检查，符合设计及规范要求。 - 组件接插线缆从新绑扎完成，检查个别有接插头外露，要求施工时注意，避免接插头外露的情况。 3、3#、5#屋面垃圾清理干净，监理检查。 4、现场安全巡查，正常无事故。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 上 海 久 能 | 1、防雷接地焊接已完成95%，剩余1#、2#房一点预计明日完成。 - 组件接插线缆从新绑扎完成。 3、电缆桥架盖板安装，5#房进入配电房位置桥架盖板未完成。 4、屋面垃圾清理。 5、3#、5#屋面垃圾清理干净，现场施工人员总计6人。 |  |  |
| 其它事项 | 现场通讯系统未确定未施工，冲洗系统图纸未确定未施工。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 孟文伟 |  |
| 记录人:孟文伟 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |