监　理　日　志

日期：2017年　06月　26日                               天气：阴

星期：星期一                                     　     气温： 24°~28°c

工程名称:  苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 并网柜接线绝缘阻值测试，采用摇表测试相序绝缘，检查符合设计及规范要求。 - 汇流箱接线检查，采用万用表测试通断，检查符合设计及规范要求。 - 逆变器接线检查，检查接线头相序正确，检查符合设计及规范要求。 - 屋面光伏项目外围接地电阻测试，检查符合设计及规范要求。 - 现场安全巡查，正常无事故。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 上 海 久 能 | - 1、并网柜接线绝缘阻值测试，采用摇表测试相序绝缘。 - 2、汇流箱接线检查，采用万用表测试通断。 - 3、逆变器接线检查，检查接线头相序正确。 - 4、屋面光伏项目外围接地电阻测试。 - 5、协调供电局安装电能表及互感器准备工作。 |  |  |
| 其它事项 | 冲水系统图纸已确定，现场通讯系统未确定。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 孟文伟 |  |
| 记录人:孟文伟 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |