## Sheet1
光伏发电项目施工进度日报表 2017年5月31日 晴
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 数量（个） | 丹阳图南光伏项目 |  | 丹阳图南合金3.5MW屋顶分布式光伏电站
土 建 工 程 | 夹具放线 | 工程总量 | 26045 | 100% | 质量进度及安全控制 | 今日工作内容 | 1、22台汇流箱安装完成，检查支架是否符合要求。
|  | 完成情况 | 26045 | 100% |  |  | 2、检查屋面是否有人员抽烟。
| 夹具安装 | 工程总量 | 31472 | 100% |  |  | 3、收集资料。
|  | 完成情况 | 31472 | 100%
| 给排水 | 工程总量 | 1400 | 100% |  | 质量问题 | 屋面桥架至汇流箱、逆变器间电缆穿管必须严格按照设计要求使用厚壁热镀锌钢管，不能使用凯必吉管（薄壁钢管），避免返工发生。已下发通知单。
|  | 完成情况 |  | 0%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 | 26000 | 100% |  | 工人数量 | 11
|  | 完成情况 | 26000 | 100%
| 组件安装 | 工程总量 | 11941 | 100% |  | 安全注意事项
|  | 完成情况 | 11941 | 100%
| 汇流箱安装 | 工程总量 | 22 | 100%
|  | 完成情况 | 22 | 100% |  |  | 组件及采光带禁止踩踏
| 逆变器安装 | 工程总量 | 88 | 100% |  |  | 东西女儿墙处临边，做好安装防护
|  | 完成情况 | 88 | 100%
| 接地装置安装 | 工程总量 | 7800 | 100% |  | 与进度的偏差及补救措施
|  | 完成情况 |  | 0%
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 | 1888 | 100%
|  | 完成情况 | 1888 | 100%
| 交流电缆安装 | 工程总量 | 3000 | 100%
|  | 完成情况 | 800 | 26.67%
| 直流电缆安装 | 工程总量 | 3600 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 光伏电缆安装 | 工程总量 | 44000 | 100%
|  | 完成情况 | 37000 | 84.09%
| 控制电缆安装 | 工程总量 | 2000 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 并网柜安装 | 工程总量 | 7 | 100%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 通信系统设备安装 | 工程总量 | 1 | 100%
完成情况
| 调试工作 | 工程总量 | 7 | 100%
完成情况