监　理　日　志

日期：2017年　06　月　18日　　　　　　　　　　      　　天气：晴

星期：　星期日　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　21~36℃

## 工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1. 高压电缆头已制作完成，电缆剥削后，应彻底清除半导体电屛弊层，将绝缘层表面沙平打光，加热热缩管，应适当控制温度和距离，缓慢均匀收缩。接地线采用镀锡铜编织线，其截面符合规范要求. 2.箱变接地焊接完时，要求涂防腐漆。 3，一二次舱调试人员已进场，正在有序进行调试。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京东送电力科技有限公司 | 高压电缆制作接线头，准备做打压试验，一二次舱布线连接完成，调试人员已进场，变电站改造已完成。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈维亮 |  |
| 记录人: 陈维亮 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |