监　理　日　志

日期：2017年　06　月　19日　　　　　　　　　　      　　天气：晴

星期：　星期一　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　21~36℃

## 工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1. 巡视检查逆变器，汇流箱，防封堵情况 ，符合要求。 2.送电前要求施工单位检查汇流箱连线是否正确，检查中发现有两个回流箱连接有无，存在组串连接错误，虚连，光伏组件未连接情况，责已令施工单位整改，经现场复查，汇流箱连接已确认无误。 3，一二次舱调试人员已进场，正在有序进行调试。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京东送电力科技有限公司 | 高压电缆制作接线头，准备做打压试验，一二次舱布线连接完成，调试人员已进场，变电站改造已完成。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈维亮 |  |
| 记录人: 陈维亮 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |