监　理　日　志

日期：2017年　06　月　26日　　　　　　　　　　      　　天气：晴

星期：　星期一　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　21~30℃

## 工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.供电公司来人安装计量表， 2,现场对逆变器直流侧电缆进行测量，看是否接线正确，发现有一路正负极接错，并通知施工单位整改。并现场检查，已完成。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京东送电力科技有限公司 | 已完成验收。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈维亮 |  |
| 记录人: 陈维亮 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |