2018年1月2日          星期二      阵雨     4～9℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 27区96塘逆变器汇流箱电缆接入3人；

- 30区组件防雷线安装2人，汇流箱线路断路检测4人；

- 28区组件防雷线安装4人；

- 7号高压线路桥架安装5人。

一期现场施工人员共18人。

照片如下：

：

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

一：①二期复检58区电气组件情况：

1：汇流箱接线松动。

2：拉节筋个别处紧固不到位。

②44区支架检验：

1：螺丝个别处紧固未到位。

2：檩条平直度不符合要求。

③40-4区支架检验情况：

1：个别处檩条不平直。

2：立柱焊接未满焊（个别处）

以上问题要求整改，待复检。

二：施工情况“：

- 58-1区电气、组件整改8人；

- 40-4区支架整改4人；

- 34区支架整改8人，立柱补焊2人；

- 30区组件安装15人；

- 31区组件安装8人；

- 40区箱变学承台浇筑6人。

二期现场施工人员共61人~

照片如下：

现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。