2018年1月15日          星期一       阴    7～14℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

一：施工情况如下：

- 集电线路施工13人；

- 1区消缺3人；

- 3区消缺3人；

- 27区桩帽防腐1人，螺丝紧固1人；

- 26区塘内扁铁打捞2人；

- 30区通讯线接入1人。

一期现场施工人员共24人.

施工照片如下：

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

一;二期复检25、26区组件、电气；验收45区支架，情况如下：

- 25区个别处压块螺丝未紧固，组件平整度、角度基本符合设计要求；电气部分，防火墙内有一处防火涂料未刷；

- 26区组件接地未完善，2处角度偏大；电气符合要求；

- 45区支架符合设计要求。

二：施工情况如下：

- 44区组件安装6人；

- 43区基础管桩打桩，钩机一台，桩机一台，测量3人，工人2人；

- 45区汇流箱安装2人，立柱焊接2人，桥架安装2人，箱变护栏焊接3人；

- 33区基础管桩打桩，钩机一台，桩机一台，测量3人，工人2人；

- 34区基础管桩打桩，钩机一台，桩机一台，测量3人，工人2人；

- 62区立柱焊接2人，转运材料4人；

- 35区桥架安装2人，组件安装4人；

- 34区主网接地2人；

- 31区组件安装15人；

- 30区电缆铺设4人；

- 38区基础管桩打桩，钩机一台，桩机一台，测量3人，工人2人；

- 40区支架安装6人；

- 29区立柱焊接2人，浮船制作6人；

- 41区箱变基础梁绑筋，支模5人。

二期现场施工人员共87人。

照片如下：

现场人员：张海龙、刘忠杰、仵升靓。