2017年09月13日     星期三     多云   20～32℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

一、复检检查38、39区：

- 个别处支架螺丝没有安装，螺丝紧固不到位；

- 个别组件安装角度不符合设计要求（要求17°±1°）；

- 外观检查，个别处平整度不符合要求，有波浪；

- 避雷接地个别处防腐不符合要求，未除铁锈；

- 巡检情况：

- 35、36区支架立柱补焊，7人；

- 37区过路电缆套管焊接安装，3人；

- 37区箱变放3*25mm2电缆，4人；

- 33区支架、组件整改，4人。

- 图片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 1区、2区箱变基础回填土，及箱变吊装，吊车1台，施工人员5人；

- 3区、4区箱变基础地梁浇筑，商混C30，罐车1辆，施工人员6人，用商混9m3；

- 15区打桩，打桩机1台，挖机1台，测量3人，施工人员5人。

- 图片如下：

- 一期现场人员：刘忠杰、贾玉成

- 二期现场人员：张海龙、董军旗

- 记录人：贾玉成