2018年3月29日          星期四       雨      16～21℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

一：施工情况

- 29区立柱满焊4人；组件安装12人；桥架安装4人；

- 32区组件安装8人；

- 33-1区组件安装5人；组件间接地线安装2人；33-2区组件6人；立柱焊接2人；33-3区组件安装5人；

- 34-1区组件安装5人；立柱桩头防腐处理2人；

- 34-2区立柱桩头防腐处理1人，高压电缆槽合安装3人；支架安装6人；

- 37区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台；测量3人，工人2人；

- 36区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台；测量3人，工人2人；

- 41-2区组件安装5人 ；

- 34区箱变平台拆模4人；

- 79区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台；测量3人，工人2人；

- 80-1区组件安装4人；80-3区支架整改5人；

- 验收41-3/41-2区支架，其中41-3区由北向南前两排支架、檩条平整度待调整。发现问题：立柱电焊吹孔未作防腐处理，个别处角度偏大。

41-2区基本符合设计规范要求。

二期现场共98人施工

照片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。