2017年09月18日     星期一     晴   22～32℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 验收情况：

- 48、49区平整度不符合设计规范要求，个别角度偏大，个别螺丝未紧固，个别地方少螺丝，待整改；

- 二、巡检情况：

- 30区支架安装，15人；

- 33区支架安装，立柱补焊，汇流箱安装，10人；

- 图片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 一、验收情况：

- 17区2塘支架，有多处平整度不符合要求，待整改；

- 23区支架，平整度不符合要求，角度不符合规范要求，验收不合格，待整改；

- 25区支架，有个别平整度不符合要求，待整改，立柱与桩头焊接处未处理焊渣，未刷银粉，待整改；

- 26区支架有个别平整度不符合要求，个别角度不符合设计要求（偏大），待整改；

- 27区立柱焊接未满焊，有两条轴线不在一条直线上，错位有100～200mm，角度不符合设计要求，验收不合格，待整改。

- 巡检情况：

- 3、4区箱变基础支模，施工人员10人；

- 8区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工2人。

- 图片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、张博、董军旗