2018年6月9日          星期六             晴               23～30℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

      - 39-1区立柱防腐处理2人；拉杆紧固2人；

      - 46-2区组件安装6人；

      - 46-3区支架安装5人；

      - 67区支架安装10人；

      - 68区箱变平台扶梯焊接3人；支架安装14人；汇流箱安装2人；

      - 69区支架安装12人；

      - 70区组件安装15人；桥架安装4人；

      - 71区立柱焊接2人；抱箍安装2人；

      - 73区组件安装12人；支架整改3人；

      - 74区支架安装7人；

- 验收68，69区支架，均存在问题：支架平整度不达标，存在波浪状起伏，异组之间存在较大落差，要求施工方立即整改，将上述问题处理完成后进行复检。

- 验收73区支架，存在问题：发现多处由于檩条孔位不对，导致多处螺丝未安装；要求施工方立即整改，再复检。

二期现场共101人施工。

图片如下

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。