2018年7月15日          星期日          晴              28～35℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

- 3区支架安装18人；组件安装10人；

- 45、35、39区消缺11人；

- 验收43区组件、电气：

1：2处组件接地线搭接位置错误；

2：1处汇流箱4mm2电缆接线松动；汇流箱内电缆号码管模糊不清楚；

3：防火涂料粉刷不达标；

4：组件基本符合设计规范要求；电气部分待复检

- 验收45区组件电气：

1：1塘内有4排组件平整度需调整；

2：个别组件间接地线松动；

要求对组件进行整改；

- 验收49区电气、组件：

1：个别立柱点焊，要求整改补焊；

2：组件拉杆较多处松动，紧固不到位；要求整改；

3：立柱电焊吹孔未作防腐；

4：汇流箱箱体接地线松动；防火封堵不到位；

要求立即整改，待复检。

图片如下：

二期现场共人39施工

现场人员：张海龙、仵升靓。