2017年08月31日     星期四    多云   20～25℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

一、Ⅰ检查一期100MWp项目情况如下：

❶44-47区40-44、29-39轴：

普遍存在组件水平错位严重、平整度不符合要求等问题，个别组件面板有刮痕，光伏板与板之间压块错位。

❷44-47区53-59、66-70轴：

组件水平错位，平整度不符合要求，压块错位，个别组件角度不合格，支架有两排螺栓未紧固。个别支架斜梁较短。（有图）

Ⅱ、施工情况：

❶4区打桩（个别桩有打偏现象）

❷31区阵列安装支架，箱变基础平面支模。

❸工人野蛮施工（在施工过程中，出现工人用铁锤敲打抱箍现象，严重违反操作规程。）

❹32区安装组件，51、54区安装支架。

❺45、46、47区架电缆及桩头防腐。

照片如下：

野蛮施工照片

- 检查二期100MWp项目情况如下：

❶验收55区，不合格。光伏支架阵列错位扭曲。

❷验收25区，不合格。

❸支架螺丝问题未上紧，支架檩条螺丝孔错位。

❹检查1区、2区箱变基础，模板与地梁钢筋位置偏位。

照片如下：