2018年7月19日          星期四          晴              29～36℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

- 3区桥架安装4人；1*4mm2电缆敷设4人；组件安装12人；

- 29、31、38、44、80区消缺共计17人；

- 验收44区组件、电气存在问题：

1：汇流箱内未作防火封堵，

2：组件接地线松动，有个别漏接；

3：汇流箱内杂物未清理干净。

- 验收31区组件、电气：

1：组件接地线多处松动；

2：拉杆个别未紧固到位；

3:组件平整度个别处待调整，桥架内防火封堵防火包数量不够；

图片如下：

二期现场共人37施工

现场人员：张海龙、仵升靓。