2018年9月2日          星期日    多云     26～33℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况：

- 巡视57-61区、66-67区存在问题；

- 57区接地焊接搭接倍数不够；

59区组件同阵列安装平整度大于5公分，组件角度应该不超±1度（有待角度仪检查）；

- 61区个别桥架支架抱箍严重生锈，直流电缆穿管进入桥架连接不牢；

- 66区箱变平台底部人员可以随便出入；

28-34区现场未发现消缺施工人员

现场人员：张海龙、黎建光