2018年9月20日       星期四   晴    25～35℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况：

- 巡视9-16区19、42、46区发现存在问题如下；

- 以前巡视发现箱变处桥架支架防腐、爬梯底部悬空问题未整改；

- 19-46区高压电缆入地走向标示不明、如走池塘渔民有临时打桩行为，中间接头两端存在电缆无余量；

- 9-11、42区桥架接地连接中间间距目测60米未发现接地连接，接地扁铁出地双色漆个别不一致，箱变底部桥架盖板封堵、绑扎不规范；

- 现场未发现施工人员

现场人员：张海龙、黎建光