2018年9月21日      星期五    小雨    20～25℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况：

- 巡视53-56区发现存在问题如下；

- 以前巡视发现箱变处桥架支架防腐、封堵问题未整改；

- 56区东西向桥架未发现接地连接，55-56区桥架接地中间未发现接地连接；

- 54-53区电缆穿管埋设深度15公分左右；

- 路南发电单元至汇集站桥架接地间距120米，接地线连接桩头上；

- 56-50区电缆桥架未发现跨接线连接，未发现接地连接；

- 现场未发现施工人员

现场人员：张海龙、黎建光