2018年10月 29日      星期一   晴   13～26℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况：

- 与运维人员一起巡视57-61、64-67区桥架过路、过塘埂整改完成情况；

- 57区01-05汇流箱处过塘埂桥架未绑扎固定；

- 58区过塘埂、过沟处桥架穿管渗水，过塘埂桥架封堵不严、桥架未封堵，02-03汇流箱西两处无桥架盖板；箱变北过塘埂桥架盖板未绑扎固定；

- 59区箱变平台下桥架盖板封堵不严、止端未封堵；

- 60区箱变平台下桥架无盖板；

- 61区箱变平台下桥架盖板未绑扎、桥架封堵不严，箱变西桥架无跨接连接、抱箍生锈未整改，02-02汇流箱处直流电缆套管护口脱落；

- 64区06-03汇流箱处桥架盖板未绑扎固定、桥架止端未封堵；

- 66区箱变平台下电缆未入桥架，04-01汇流箱处埋设电缆泡在水中；

- 现场未发现施工人员

现场人员：张海龙、黎建光