2017年10月19日     星期四    阴    13～18℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 验收51区支架、52区支架，34区电气、35区电气；

- 出现的问题：

- 1.51区52区，一处角度偏大，一处角度偏小，平整度不符合设计规范要求，有四处支架螺丝未紧固，验收合格。

- 2.34区组件与组件间的接地接线因为螺丝小的缘故，接在漏雨孔上，接地扁铁不符合设计规范要求，验收合格。

- 3.35区桥架不符合规范要求，验收合格。

- 巡检情况：

- 4区支架安装8人，立柱焊接2人，箱变护栏焊接2人；

- 28区接地焊接4人；

- 53区组件安装8人；

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 二期2区2塘，56区6、7、8轴检验情况：

- 1.2区2塘支架检验，垂直度、角度、平整度总体上符合设计规范要求。

- 不足有：

- 接地扁铁焊接有2处搭接倍数不够；

- 檩条连接处螺丝有两处未上；

- 管桩头未除锈，刷防腐漆；

- 立柱焊接未满焊；

- 3.56区6、7、8轴存在的问题：

- 檩条螺丝个别处紧固不到位；

- 有两处没有螺丝；

- 接地扁铁有2处焊接倍数不够；

- 施工情况：

- 57区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；

- 58区箱变基础平台拆模；

- 60区2塘支架角度调整2人，立柱补焊1人；

- 3区支架安装，立柱焊接10人；

- 5区支架安装，立柱焊接10人。

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙