2017年10月21日     星期六   晴    13～22℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 52区38塘验收，角度偏大，平整度不符合设计要求。

- 28区验收，接地防腐不符合规范要求，接地扁铁焊接搭接面积不够。

- 51区组件安装10人。

- 53区组件安装9人，因组件极为不平整，要求停工调整。

- 4区组件安装12人，箱变基础护栏安装3人。

- 31区支架安装9人。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 22区支架检验情况；

- 有两组角度偏大，要求立即整改；

- 避雷接地焊接搭接面积不够；

- 檩条螺丝有3处漏装，2处螺丝未紧固；

- 扩孔处未做防腐；

- 立柱焊接是点焊，不是满焊，要求补焊；

- 7区2塘支架检验情况：

- 避雷接地未焊，有一处搭接面积不够，要求整改；

- 有个别组平整度不符合规范要求。

- 施工情况：

- 27区组件安装3人；

- 26区组件安装3人；

- 23区避雷接地网焊接4人，支架调整4人，箱变地梁支模6人

- 19区支架安装6人；

- 18区基础管桩打桩，挖机2台，桩机2台，测量6人；

- 4区、5区支架安装、立柱焊接共21人；

- 2区3塘支架调整6人；

- 57区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；

- 59区支架安装6人；

- 60区1塘组件安装6人，3塘支架安装、立柱焊接共8人；

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙、董军旗