2017年10月28日     星期六   晴    13～24℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 验收51区、52区、53区、54区、55区、56区、57区、58区、59区、60区箱变；

出现的问题：1.高压侧电缆头未固定，2.低压侧防火封堵未做完。

- 验收51区支架，出现的问题：1.接地不符合规范要求；2.有2组平整度不符合规范要求；

- 52区组件安装10人；

- 51区组件安装10人；

- 33区组件安装6人；

- 31区组件安装8人；

- 4区组件安装8人，支架安装12人；

- 26区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 57区箱变基础框架柱、平台及梁的钢筋和模板安装完成，基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人。

- 59区组件安装15人；

- 60区桩帽防腐1人；

- 22区组件安装3人；

- 23区组件安装9人，支架安装5人；

- 2区2塘立柱支架安装12人；

- 4区檩条组件安装19人；

- 11区立柱支架安装12人；

- 16区组件安装21人；

- 21区立柱支架安装16人；

- 22区、57区箱变基础平台浇筑C30，各13.5m3；

- 箱变验收9区、10区、11区、12区存在的问题：

1.9区10区箱变电缆桩头防腐未做，接地防腐不够厚，接地标识不全，门接地未装，电缆槽变型；

2.11区12区箱变上水泥浆未清理，电缆槽内有杂物，通气口未封堵，通讯线头未处理好，箱变底防腐不合格，三相干式变压器生锈。

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗