2017年10月29日     星期日   晴    12～22℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 33区组件调整3人。

- 51区组建安装4人。

- 4区支架调整6人，组件安装6人.

- 31区支架调整12人。

- 31区下午验收，多处平整度不合要求，桩帽与立柱焊接处未除焊渣已刷底漆，要求返工重做。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 59区存在的问题：支架有两排平整度不符合规范要求，接地扁铁未垂直放置；

- 11区支架立柱焊接未满焊，有两组平整度不合格，有两组存在高低差；有两处接地不符合要求；

- 16区有1处接地未焊接，有三组角度偏大（18.15），平整度不符合要求，有一处檩条螺丝未装；

- 60区组件插头连接3人；

- 59区1塘组件放线4mm33人；

- 27区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；

- 4区安装组件19人；

- 11区16区立柱补焊8人；

- 18区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；

- 21区安装立柱支架16人；

- 23区安装支架12人；

存在的问题：

16区组件到现场后平放，违反操作规程，应立放。

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗