2017年11月1日     星期三   晴    11～23℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 复检31区支架情况：1.南第4排、第7排平整度不符合规范要求（檩条弯曲），要求整改；

- 4区支架调整2人，接地焊接2人；

- 31区组件安装16人，支架整改6人；

- 26区立柱焊接4人；

- 52区组件调整5人.

安全文明施工问题：

31区发现有施工人员在施工过程中未佩戴安全帽，未穿救生衣，严重警告一次，并要求施工单位加强安全管理，如有再次发生，将进行处罚金。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 16区检验情况：

- 接地扁铁弯曲；

- 东1组檩条弯曲，平整度不符合规范要求；

- 3排东1组平整度不符合规范要求；

- 抱箍倾斜；

以上问题待整改。

- 施工情况：

- 2区支架安装6人，1*4平方汇流箱串线3人；

- 23区组件安装6人；

- 11区檩条安装12人；

- 16区复检整改6人，立柱补焊4人；

- 18区记住管桩打桩，桩机坏了，正在修理；

- 20区立柱焊接4人，支架安装5人；

- 21区组件安装上午8人下午16人，立柱补焊4人；

- 22区组件安装8人，立柱补焊2人；

- 23区组件安装10人，立柱补焊2人；

安全问题：

在巡检过程中，16区有3人在施工现场睡觉，提出警告，并要求施工单位加强安全管理；

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗