2017年11月3日     星期五   晴    13～25℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 验收4区支架，第13轴角度偏大（18.5°），有几处平整度不符合要求，且立柱满焊不符合要求，待整改；

- 验收9区31塘组件，平整度较差且角度不符合要求（偏大的18.5°，偏小的15.5°），待整改。

- 4区组件安装9人；

- 31区组件安装10人；

- 26区支架安装13人；

- 29区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；

- 52区桥架铺设3*95、3*120电缆线，施工人员10人；

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 1区4塘支架验收情况（由北至南5-10排）：

- 第4排西1组檩条不符合要求；

- 第9排东1组与2组之间存在高低差，待整改；

- 第7排平整度不符合要求；

- 第6排东一组平整度不符合要求；

- 4-3区（由北至南）

- 第4排东1组2组存在高低差；

- 第10排连接件装反，东2组平整度不符合规范要求；

以上问题待整改，要求整改合格后复检；

施工情况：

- 57区1塘安装组件10人，57区2塘3塘整改，桩机1台，测量3人；

- 1区4塘支架整改9人；

- 4区3塘敷设4mm2线，整改支架共16人；

- 19区立柱、支架安装9人；

- 21区组件安装10人，支架立柱安装14人；

- 24区组架安装6人；

- 27区组件安装9人；

- 28区檩条安装6人。

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗