2017年11月15日          星期三        小雨       11～16℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 4区组件调整2人；

- 29区立柱补焊，桥架安装，支架安装共24人；

- 28区支架安装，调整14人；

- 30区116，117塘支架调整2人，组件安装10人；

- 25区62塘打桩，桩机1台，挖掘机1台，测量3人。

- 一期现场施工人员共55人。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 59区基础管桩桩头刷防腐漆1人；

- 60区3塘基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，工人5人；

- 57区1塘组件安装12人，立柱补焊1人，2塘避雷接地网焊接4人；

- 8区1塘组件安装16人，立柱补焊2人；

- 13区支架安装7人，立柱补焊2人；

- 14区支架安装19人，立柱焊接4人；

- 15区支架安装4人，立柱焊接2人；

- 19区支架安装8人，立柱焊接2人；

- 21区1塘组件安装9人，立柱焊接2人，2塘汇流箱接4mm3线2人；

- 23区组件安装8人。箱变接185mm3线2人；

在巡检工程中发现问题：

1.59区1塘基础管桩桩头防腐，除锈不合格；

2.58区基础管桩打桩不合格，垂直度不符合要求；

3.40区2塘3塘基础管桩打桩，垂直度不符合要求；

4.40区2塘3塘避雷接地网，个别处未进行防腐，未上报检验就进行了隐蔽。

- 以上问题正在下整改通知单给总包单位。

- 二期现场施工人员共115人。

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗