2017年12月1日          星期五       阴      7～10℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 29区84塘接地网焊接2人，86塘支架调整6人，汇流箱接线4人，管桩上接地扁铁邦扎固定2人，87塘组件安装器7人，箱变承台支摸5人。

- 25区支架安装12人。

- 27区基础管桩打桩，打桩机1台，挖机1台，测量3人，施工4人。

- 28区组件安装18人，箱变基础抽水，施工1人。

- 30区箱变基础基坑开挖4人。

- 26区箱变基础地梁支模3人。

- 29区86塘支架复检验收：角度基本符合规范要求，平整度符合规范要求。

一期现场施工人员共71人。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 61区1塘避雷接地网安装3人，支架安装7人；

- 57区2塘放4mm2电缆线4人；

- 13区2塘支架整改15人；

- 14-2区支架整改10人，桥架安装6人；

- 18区支架安装20人；

- 19区组件安装9人；

- 20区1塘组件安装5人，桥架安装3人，2塘支架整改6人；

- 21区桥架安装7人；

- 39区支架安装10人，箱变基础平台调整4人；

- 40区3塘支架整改10人，2塘支架安装7人；

- 45区3塘支架安装6人，2塘基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，施工人员2人；

- 33区1塘基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；

- 35区支架安装7人；

- 34区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；

存在的问题：

- 40区3塘支架验收未通过，未整改就进行组件安装，要求立即停止组件安装，整改支架后复检。

1.60区1塘基础管桩施工，有3排垂直度不符合要求，由总包张龙进行督促整改；

- 二期现场施工人员共150人。

- 照片如下：

- 问题照片：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗