监 理 日 志

第 页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  2019年 10 月28日  星期：一 | 天气：白天：晴 夜间：晴 | 气温：最高23 ℃  最低16℃  |
| 工作内容、遇到问题及其处理 今日施工人员6人，进行屋面清洗系统水管安装；巡视检查现场安全文明施工，无安全隐患。 |

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：

（1）天气和施工环境情况。

（2）当日施工进展情况。

（3）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。

（4）当日存在的问题及处理情况。

（5）其他有关事项。

2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。