监  理  日  志

第  页 共  页

| 2019 年 8 月 26 日 星期：一 | 天气：白天：晴 夜间：晴 | 气温：最高 35 ℃ 最低 29 ℃ |
| --- | --- | --- |
| 工作内容、遇到问题及其处理 今日施工人员7人，进行逆变器支架安装、桥架安装，电缆进场； 逆变器支架安装完成15个，桥架安装完成20%； 对现场巡视检查发现逆变器支架切割处未做防腐处理，已要求施工单位及时进行防腐施工，避免生锈。 要求施工单位桥架安装时注意安装位置，桥架安装后一定不能遮挡组件。 要求总包单位尽快提供电缆质量证明文件，对电缆进场进行报审。 |  |  |

注  1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：

（1）天气和施工环境情况。

（2）当日施工进展情况。

（3）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。

（4）当日存在的问题及处理情况。

（5）其他有关事项。

2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。