监 理 日 志

第 页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 年 8 月 29日  星期：四 | 天气：白天：晴  夜间：晴 | 气温：最高 34 ℃  最低 25℃ |
| 工作内容、遇到问题及其处理  今日施工人员10人，进行屋面桥架及配电房引下桥架安装；桥架累计完成65%；  巡视检查现场桥架安装发现屋面北坡中间桥架支架夹具两端导轨长度不同，和图纸不符，已要求施工单位  进行处理。 | | |

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：

（1）天气和施工环境情况。

（2）当日施工进展情况。

（3）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。

（4）当日存在的问题及处理情况。

（5）其他有关事项。

2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。