监　理　日　志

日期：2019年　12月 13日　                       天气: 晴

星期： 五　                                     气温:　-12~-1℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、电缆敷设、环网接地焊接；电缆敷设；升压站接地环网焊接及二次电缆敷设； 巡视检查发现1-6区、13-16区电缆沟及接地沟开挖深度不够，电缆过路未预留备用钢管，通讯电缆与电力电缆共用一根钢管，未按照设计要求保持间距；下发监理通知单013要求施工单位进行整改。1区灌注桩浇筑过程中部分未振捣，对施工单位处以5000元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 1）1、2、4区支架及组件安装；2、4区2*185电缆敷设；电缆沟及区间接地沟开挖； - 2）3、5、6区支架及组件安装；环网接地及组间接地焊接；6区前后立柱浇筑； - 3）7、8、9区支架及组件安装；9区前后立柱浇筑；7、8区4平方电缆敷设；8区箱逆变3*240电缆头制作；环网接地及组间接地焊接； - 4）10、11、12区支架及组件安装；环网接地焊接；组间接地焊接；11区箱逆变电缆头制作；组间4平方电缆、2*185电缆敷设； - 13、14、15、16区前后立柱浇筑；升压站至13、14、15、16区高压电缆敷设，铺沙盖砖； - 升压站二次电缆敷设；主变注油； - 今日施工人员160人，机械15台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |