监　理　日　志

日期：2019年　12月 21日　                       天气: 晴

星期：六　                                     气温:　-17~-7℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、环网接地及组间接地焊接；电缆终端制作及安装；升压站SVG、一次舱、二次电缆敷设； 巡视检查发现1#箱变至2#箱变电缆沟未清理、平整，乱石较多，3*300电缆过路未穿管；6#箱变旁电缆沟内电缆未用砂土覆盖就进行回填；已通知施工单位进行整改； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 16区前后立柱混凝土浇筑； - 西区光伏区支架及组件安装； - 汇流箱、箱逆变电缆终端制作及安装；低压电缆敷设；组件公母头连接； - 光伏区环网接地、组间接地焊接； - 光伏区集电线路电缆沟清理、平整，高压电缆敷设； - 升压站SVG、一次舱、二次电缆敷设； - 今日施工人员130人，机械18台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |