监　理　日　志

日期：2019年　12月 23日　                       天气: 晴

星期：一　                                     气温:　-21~-8℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、区间低压电缆敷设；光伏电缆公 - 母头连接；汇流箱接线；箱逆变电缆终端制作及安装；升压站SVG、一次舱设 - 备接线； - 巡视发现5区至6区箱变、5区至8区箱变集电线路电缆沟深度不足40cm，不 - 符合设计要求80cm，已要求施工单位整改并向业主进行了汇报； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 16区前后立柱混凝土浇筑； - 光伏区支架及组件安装； - 区间低压电缆敷设；光伏电缆公母头连接； - 汇流箱接线；箱逆变电缆终端制作及安装； - 升压站SVG、一次舱设备接线； - 升压站3*400高压电缆敷设； - 今日施工人员132人，机械16台。 |  |  |
| 其它事项 | 今日电力局进行并网验收 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |