监　理　日　志

日期：2019年　12月 31日　                       天气: 晴

星期：二　                                     气温:　-20~-12℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视检查光伏区组件安装、低压电缆敷设、汇流箱接线、环网接地焊接、电缆 - 沟回填； - 巡视检查发现高压电缆未铺沙盖砖，未报验就进行回填、隐蔽，下发监理通知单要求施工单位暂停回填，进行整改，验收合格后再行回填； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 1、9区支架及组件安装； - 2、4、7、8区组件公母头连接； - 7区环网接地焊接； - 10、12区汇流箱接线；组间电缆敷设； - 光伏区集电线路电缆沟回填； - 今日施工人员50人，机械6台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |