监　理　日　志

日期：2020年　1月 3日　                       天气: 晴

星期：五　                                     气温:　-13~-3℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视检查光伏区支架及组件安装、汇流箱接线、电缆沟回填。 - 检查发现组件及支架安装螺栓松动，组间4平方电缆未绑扎，汇流箱接地未安装， - 要求各单位全面排查整改。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司 | - 1、9、13、14区支架及组件安装。 - 2、4、8、10区汇流箱4平方电缆接线。 - 1—12区部分区域支架、组件安装消缺。 - 9区电缆沟开挖，12区电缆沟回填。 - 13区—16区组件进场13车。 - 今日施工人员68人，机械4台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 王学东 王超 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东 |