监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2019 年 12月11 日 星 3 | | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 1-13度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 | | | | | |  | | | |
| 施工方人员动态：施工人员4人，管理人员1人 | | | | | |
| 施工机械动态： | | | | | |
| 施工部位  进度情况 | | 201屋面安装4平方电缆接头，固定电缆线 | | | | | | | |
| 检查发现的问题 | | 巡视施工现场，检查已做好的电缆连接器，所有连接器未拧紧 | | | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | | 在项目群里通知施工方拧紧连接器，明天带专用扳手拧紧 | | | | | | | |
| 协调内容  或其他 | |  | | | | | | | |
| 记录人 | | | 谢冬林 | | 总监签阅 | |  | | |